## Sheet1
安徽省荣军康复医院污水处理站维保年度计划明细表及报价表
序号 | 项目名称 | 维保内容 | 周期 | 次数 | 单价 | 金额
1 | 污水站日常维护 | 检查所有设备运行情况，排放口污水试纸检测并记录，登记好相关台账。室外池（2个酸化池、2个生物接触池、1个沉淀池、排污口）漂浮物清理。 | 每日一次 | 365 | 35 | 12775
2 | 主设备运行维护 | 开启机械格栅清理格栅池内杂物，并检查减速机、泵和吊台等设备运行情况是否良好。开启压淤机、螺杆泵、气泵和鼓泡器、加药计量泵、搅拌机、污泥回流泵等所有设备设施，并检查运行情况是否良好。收集的淤泥必须定点存放。 | 每月3次（10天一次） | 36 | 200 | 7200
3 | 室内设备保养 | 罗茨鼓风机除锈机油保养，压淤机及其辅助设备除锈和机油黄油保养，回泥泵机油保养，所有的阀门和开关除锈上油保养。（人工加材料包干） | 每月1次 | 12 | 350 | 4200
4 | 室外设备保养 | 格栅机机件除锈、主链条、吊台及龙门架等黄油保养，减速机油保养，室外其它所有的阀门和开关除锈上油保养。管道、阀门是否漏水和保温层破损包扎。（人工加材料包干） | 每月1次 | 12 | 350 | 4200
5 | 三组自动化控制柜检查 | 检查三组自动化控制柜运行是否运行正常，检查潜水污泥泵在自动和手动模式是否运行正常，发现故障及时维修，清理控制柜内外卫生。（专业电工操作） | 每月1次 | 12 | 200 | 2400
6 | 室内、外卫生保洁 | 污水站主泵房，控制室，投药室等所有室内卫生和格栅围栏内卫生保洁，清理杂物和杂草。 | 每月2次 | 24 | 160 | 3840
7 | 室外池步梯和格栅机上漆 | 室外池铁质步梯（银色）、格栅机除锈上漆（绿色）。 | 每年1次 | 1 | 1150 | 1150
8 | 提升池清淤清洗（主泵房地下池） | 主泵房地底提升池抽水、清理异物杂物，垃圾清运。（有限空间作业，现场必须有两人以上人员操作，配戴个人防护用具。） | 每年1次 | 1 | 1200 | 1200
9 | 室外池清淤清洗 | 五个池子（酸化池、生物接触池和沉淀池）抽水、清淤、除苔癣、清洗等。 | 每年1次 | 1 | 3700 | 3700
10 | 组合生物填料更换 | 更换新的组合生物填料（198立方），废旧填料清理至院外，并符合当地环保部门相关要求。（含人工、材料等所有费用） | 每年1次 | 1 | 16000 | 16000
11 | 投药室加次氯酸纳 配合服务工作 | 不论安庆化工厂何时送药至我院，必须配合厂方送药人员将清毒药灌注 到投药室的药桶内，并将计量泵调试至运行正常。 | 每季度一次 | 4 | 150 | 600
| 合计金额 |  |  |  |  | 57265
特别说明：1、污水处理站维保工作人员实行指纹机打卡考勤制度，中标方维保人员录入人数不得超过2名，院方监督检查人员1名。每月按导出的打卡记录作为维保费结算依据；2、所有维保过程要有手机照片做为记录，照片上要有地点和时间的水印，每月底汇总并打印出来作为维保台账装订成册，如无照片记录的，院方则不承认其该次维保行为；3、价款内包含所有安全措施费、开票税费、机械费、车辆费、人工费、材料费、垃圾清运费等；4、防护用品费如手套、防护衣、防毒面具等，冲洗水管（枪）、接电电线、梯子、抽水泵等所有相关日常工具由中标人自行负责，院方不提供。5、如污水处理站的的设备自然损坏的，需要维修和更换的，必须提前并及时向院总务科报告，征得院方同意后方可实施维修。6、净化池清理项目中待组合生物填料更换完成后，乙方必须将原有清理出来的废料和垃圾清理出院区，并符合当地环保部门的要求。7、如维保单位私自乱丢废料和垃圾遭到当地环保部门查处的，此行为将与我院无任何关联，我院不承担任何责任，一切责任和经济处罚由维保单位承担。8、最终解释权归院方所有。