安徽省荣军康复医院中心供氧系统维保项目

第一章 询价公告

一、询价条件

本项目采购人为安徽省荣军康复医院。项目已具备招标条件，安徽华远工程造价事务有限公司受采购人的委托，现对安徽省荣军康复医院中心供氧系统维保项目进行公开询价采购。

二、项目概况与采购范围

1、项目名称：安徽省荣军康复医院中心供氧系统维保项目

2、采 购 人：安徽省荣军康复医院

3、采购内容：医院中心供氧系统维保（详见采购需求）。

4、最高限价：9万元

5、资金来源：自筹资金

6、服务时间：3年，符合国家规范要求，符合相关行业规范服务合格标准。

- 投标人资格要求

1.被询价的投标商必须是有能力提供本项目所需货物和服务的法人或其他组织，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求，并同时符合本询价函的“商务要求”。

2.具有合法有效的营业执照。

3.具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证GC2级及以上或特种设备生产许可证GC2级及以上级别。

4.本次询价采购 （不接受）联合体参与。

四、报名方式

1.本项目实行先报名，报名时需携带：1、法定代表人授权委托书原件；2、营业执照；3、资格证书等资料复印件（加盖公章）进行符合性审查。

2.报名截止时间：2025年12月29日下午16时整前，地址：桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房，联系电话：151 5566 0226，联系人：赵工。

五、开标时间、地点

开标时间：2025年12月 30日15时00分

开标地点：安徽华远工程造价事务有限公司

开标地址：桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房

六、联系方式

招标人：安徽省荣军康复医院

联系人：朱先生   联系电话：130 1317 3399

招标代理机构：安徽华远工程造价事务有限公司

地  址：桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房

联系人：赵工     联系电话：151 5566 0226

安徽省荣军康复医院

2025年12月22日

安徽省荣军康复医院中心供氧系统维保项目

第二章 投标须知

一、开标时间

1、2025年12月 30日15时00分开标，超时不接受投标文件。

2、投标文件的袋装要求

2.1资格审查部分（一正一副）装订好后装入密封袋中，并在密封袋上清楚地注明“资格审查部分”；商务部分（一正一副）装订好后装入密封袋中，并在密封袋上清楚地注明“商务部分”。（统一使用A4大小文件袋）

2.2所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

2.3投标文件密封袋上均应注明下列识别标志:

招标人名称：

项目名称：

年 月 日上午 时整开标，此时间以前不得开封。

3、投标文件提交的截止时间

3.1投标文件的截止时间：详见询价公告

投标文件提交地点：安徽华远工程造价事务有限公司

开标地址：桐城市徐庄安置点三期19号楼门面房

3.2到投标截止时间止，招标人收到的投标文件份数少于3份的，招标人将依法重新组织招标。

二、开标

1、开标时，投标人须带营业执照复印件、相关证书复印件（加盖公章）、法人或委托人身份证、委托书、投标书等有效证件，资格审核后并签字入场。

2、开标程序

2.1开标由招标代理机构主持；

2.2公布在投标截止时间前递交投标文件投标人名称；

2.3由招标人代表检查投标文件的密封情况；若投标文件密封不完好或未加盖投标人和法定代表人印章，则视为无效投标文件；

2.4按投标文件递交先后的时间开标。

2.5由工作人员当众拆除投标文件“资格审查部分”的密封将“资格审查部分”送评委室评审。经评审委员会评审合格的投标单位方可进行商务部分的评审。

2.6 由工作人员当众拆除经评审合格投标单位投标文件商务部分的密封，宣读投标人名称、投标报价及其他主要内容后，送评标委员会进行评审。

2.7招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

2.8投标人对资格审查部分评审结果有异议的，应现场及时提出，商务标一经开启，现场将不接受投标人对资格审查部分异议。

3、有下列情况之一的，投标文件作废，取消资格：

3.1未按规定格式和要求制作投标文件的（注：投标文件的内容必须用A4纸打印或复印，并加盖公章，签字处用碳黑笔签字，封标用A4文件袋密封并加盖公章，密封袋的正面用A4打印：项目名称（上）、“资格审查部分”或“商务部分”（中）、招标人名称、投标单位名称（下），并加盖公章，  年 月 日上午 时整开标，此时间以前不得开封）；

3.2投标单位未准时参加询价开标会议或报价文件及相关资料逾期送达；

3.3投标单位未能按文件规定密封的或密封后未加盖公章或公章不清晰的；

3.4投标单位未按报价须知规定要求、提交资料不全的；

3.5投标单位提交的复印件与原件不一致的，委托人、和公司名称、人员等与投标文件和相关证件中不相符的；

3.6投标文件字迹模糊，涂改数字的，大写不规范的（注：本次询价只接受电脑打印的报价，不接受手工填写的报价，签名必须使用碳黑色笔。对手工填写的或圆珠笔及其它颜色的笔签名的报价，其报价文件将被视为无效报价文件）；

3.7法律法规规定符合废标条件的。

三、评标办法

1、评标委员会

1.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

2、评标办法：最低价中标法

2.1先评“资格审查部分”

资格审查部分评审表

| 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1、投标人相关资料 | 与营业执照是否一致，是否满足本招标文件相关约定等。 |  |
| 2、投标人营业执照 | 经营范围是否包含本次招标内容，与法人身份证明是否一致等。 |  |
| 3、委托代理人 | 委托代理人与法人授权委托书是否相符等。 |  |
| 4、其他 | 符合本招标文件相关要求 |  |

2.2 商务标部分评审

对通过资格审查部分的投标人按照以下方法对商务部分进行评审：

（1）投标人报价金额最低者为中标人，投标人所有的投标报价不得高于最高控制价，若投标报价超出最高投标限价,将视为不响应招标文件，其投标报价为无效投标报价；

（2）若两家及以上的投标单位报价相同且为中标价时，则采用现场抽签方式确定中标人；

（3）合同价款：以中标人的投标报价为合同价；

（4）中标人在中标公示无异议后3日内与招标人签订合同。

注：各投标单位对照采购需求书内容在开标前自行勘察且核算工程量，如有异议应在开标前2日书面提出。招标人对投标单位的书面异议或修正要求应当进行核实并答复。投标单位在规定时间内未对采购需求书内容提出异议的，中标后，招标人不接受中标人对此提出的任何质疑，不因此而调整合同价，中标人应当按照中标价完成询价公告和项目需求规定的所有采购内容。

（4）出现下列情况将取消中标资格

①如发现有投标人（不论是否为预中标人）通过弄虚作假等行为骗取资格审查通过的，将取消其投标人资格，并按相关法律法规进行处罚。同时，对该项目符合资格要求的投标单位的商务报价部分进行重新计算后确定预中标人。

②投标人法定代表人或授权委托人未到现场参加开标会议。

四、其他

1、本项目的招标代理服务费由中标单位支付，按中标价的1.5%收取，不足2000元按2000元收取。

2、中标人在中标公示后3日内至代理机构处缴纳招标代理服务费并领取中标通知书。

# 第三章 采购需求

- 、项目情况介绍

- 服务期内中标方负责院区内中心供氧设施的日常维护保养，确保设备正常运行和消耗品提供等，主要包括液氧中心站内的液氧贮槽（含爆破片定期更换），压力表与安全阀的送检(含校验费)，氧气一级减压箱、氧气二级减压箱、氧气汇流排、氧气管路、阀门、气体终端、病房设备带等设备设施提供定期维保服务。内容包含医用中心供氧系统常规维护保养、月度巡视检查的管理，24小时应急维修服务等，共计床位数约200张。

- （二）、主要设备概况

| 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液氧储槽 | CFL-5/0.8 5m³，0.8Mpa | 台 | 1 | 港通 |
| 汽化器 | 50Nm³/h，设计压力2.5MP | 台 | 1 | 港通 |
| 减压装置 | 流量：200NM3/h；输入压力：0.8MPa；输出压力：0.5MPa；双回路； | 台 | 1 | 港通 |
| 氧气汇流排 | 20瓶组，手动 产品型号：YQ20S150/15-1 | 台 | 2 | 上海齐威 |
| 氧气分气缸 | 五口 | 台 | 1 | 港通 |
| 氧气二级稳压箱 | V03-266.000 | 台 | 11 | 港通 |
| 压力监护装置 | 氧、吸 | 台 | 16 | 港通 |
| 氧气流量计 | CS700 | 台 | 11 | 中阳 |
| 氧气终端 | 11V10-54.000 | 只 | 446 | 港通 |
| 吸引终端 | 11V10-55.000 | 只 | 450 | 港通 |
| 电源插座 | E1110ABL 五孔 | 只 | 450 | 飞雕 |
| 开关 | F901K1-W | 只 | 441 | 飞雕 |
| 一体化灯带 | T4-12W 220V | 只 | 441 | 金陵 |
| 医疗设备带 | V07-77 | 条 | 248 | 港通 |

- （三）服务要求

### （1）、中标方根据国家标准和医院实际情况做出详细、合理的维保方案和应急预案，确保医院医用气体系统正常运行以及应对出现的各种突发情况，保障医疗安全。

### （2）中标方安排具有相关医用气体系统维修资质的工程师每月到采购方进行维保，并做好维保记录，且能熟练处理项目故障。

（3）、中标方提供24小时不间断电话响应式服务。常规情况下在接到采购方报修后24小时内需到达现场，特殊情况下12小时内必须赶到故障现场并解决问题。

（4）、系统设备出现重大系统故障，中标方工程师到现场临时处理，若不能及时恢复（因主要配件损坏，需采购、备货周期），应告知采购方处理方案及处理时间。

（5）、因中标方维保不及时或存在维保质量问题造成采购方严重后果的中标方承担一切责任。

### （6）、维保服务过程中一切安全责任均由中标方自行承担，采购人不承担任何连带责任，且因中标方原因造成院方或第三方损失的，采购人有权追究中标方相关责任。

（四）维保细则

| 序号 | 设备 | 维保项目 | 维保周期 | 维保说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氧储槽 | 系统密封性检查 | 三个月 | 检查是否有泄漏 |
| 2 |  | 压力和液位计的检查和调节 | 三个月 | 检查仪表的正确性和参数检查和调节 |
| 3 |  | 安全阀性能检查 | 一个月 | 进行检测有效性和性能检查 |
| 4 |  | 防爆片检查 | 一个月 | 检查有效期和完整性 |
| 5 |  | 真空度完整性检查 | 六个月 | 进行真空度测试 |
| 6 |  | 贮槽安全性检查 | 十二个月 | 贮槽防雷及接地装置进行检查 |
| 7 | 减压装置 | 密封性能检查 | 三个月 | 检查更换密封套装 |
| 8 |  | 减压器功能检查 | 六个月 | 测试对比减压前和减压后压力稳定性 |
| 9 |  | 压力监护报警装置检测 | 六个月 | 检测报警、声光、声音等性能 |
| 10 |  | 压力监护报警装置校准 | 十二个月 | 校准压力、报警参数 |
| 11 | 氧气汇流排 | 汇流排密封性能检查 | 一个月 | 检查各个接头密封效果 |
| 12 |  | 减压器功能检查 | 一个月 | 测试对比减压前和减压后压力稳定性 |
| 13 |  | 空瓶应急切换性能检查 | 一个月 | 检查出现空瓶时，汇流排能否应急或自动切换到另一组。 |
| 14 |  | 报警器报警性能检查 | 一个月 | 出现空瓶、超压后报警准确定检查 |
| 15 | 管道系统 | 管道系统检查 | 十二个月 | 检查吊顶内管道外观有无弯曲、下沉及异常变形等现象 |
| 16 |  | 二级稳压箱密封性能检查 | 一个月 | 如有故障，更换密封套装和更换芯体组合件 |
| 17 |  | 二级稳压箱减压器功能检查 | 一个月 | 测试对比减压前和减压后压力稳定性 |
| 18 |  | 压力监护报警装置检测 | 一个月 | 检测报警、声光、声音等性能 |
| 19 |  | 压力监护报警装置校准 | 一个月 | 效准压力、报警参数 |
| 20 |  | 氧气流量计性能检查 | 一个月 | 显示功能、瞬时流量检查，传感器及连接线路检查 |
| 21 | 设备带 | 气体终端性能检测 | 一个月 | 检测终端密封性、插拔性能、出口压力、气体流量 |
| 22 |  | 设备带安全性能检查 | 一个月 | 检查有无松动，影响安全的位置 |
| 23 |  | 开关性能检查 | 一个月 | 接触不良或有火花现象安全隐患 |
| 24 |  | 电源插座性能检查 | 一个月 | 插孔有无松动，接触不良或有火花现象、缺相等安全隐患 |
| 25 |  | 床头灯性能检查 | 一个月 | 是否正常工作 |

- （五）付款方式： 本次招标服务期为3年，以年度为单位结算费用，即完成第一年度维保服务后，招标人验收合格后付清本次维保款，其余以此类推。采购人对中标人上一年度设备服务维保情况进行综合考核，根据考核情况采购人有权决定是否继续或终止合同。

注：以上参数属实质性要求投标方必须满足或者优于，不满足作废标处理、虚假响应废标处理。

项目

资格审查部分

投

标

文

件

采购人名称：

投标人名称：（盖章）

法定代表人：  (盖章)

日期： 年 月 日

目  录

1、诚信投标承诺书

2、资格证明文件，其中包括以下内容：

（1）法定代表人身份证明书(原件）

（2）法定代表人授权委托书（原件）

（3）营业执照副本、许可证等（复印件加盖公章）

（4）投标响应表（依据采购需求提供，格式自拟）

（5）承诺函等其他相关材料

- 诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加       项目的投标。

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标单位的合法权益。

五、不与招标单位或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理。

七、保证中标后不转包，若有合法分包征得招标单位同意。

八、保证中标之后，按照投标文件承诺提供货物、服务及派驻人员。

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为。

十、评标过程中涉及到评审的资料，我公司录入的信息真实，无编造虚假信息。一旦发现弄虚作假将按有关法律法规接受处理。

十一、如在投标过程和评标结果公告质疑期内发生投诉行为，保证按照《安庆市公共资源交易投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责。

十二、我方保证对本次招标活动有任何疑问或投诉，都依法在规定的时间内提出。否则，不针对本次招标活动提出任何质疑或投诉。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿承担招标文件确定的责任和法律责任并接受相关行政部门给予的处理和处罚。给招标单位造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：   年   月　 日

2、资格证明文件

（1）法定代表人身份证明书(原件）

（2）法定代表人授权委托书（原件）

（3）营业执照副本、许可证等（复印件加盖公章）

（4）投标响应表（依据采购需求提供，格式自拟）

（5）承诺函等其他相关材料

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年   月   日

经营期限：

姓名：      性别：    年龄：     职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：年月　日

附：法定代表人身份证复印件
法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方授权委托人。授权委托人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人：（签字）      性别：年龄：_______

身份证号码：职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：       年    月    日

附：委托代理人身份证复印件

注：若法定代表人开标现场参与投标则不需此件。

承 诺 函

安徽省荣军康复医院：

如我方中标，在完成安徽省荣军康复医院（项目名称）采购项目的合同期内。我公司承诺：如维保设备及项目发生问题，在接到院方通知后，24小时内到达你单位现场进行免费维修或更换。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：

单位法人或委托人签字：

年    月   日

项目

商务部分

投

标

文

件

采购人名称：

投标人名称：（盖章）

法定代表人：                                       (盖章)

日期： 年 月 日

目    录

1、投标函

1、投标函

致：（采购人名称）

1、根据贵方招标公告，我方决定参加贵方组织的     项目的招标采购活动。我方授权(姓名和职务)代表我方（投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件约定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，投标报价为人民币（大写）             （小写）　　　　　元 。

3、一旦我方中标，我方将严格履行合同约定的责任和义务，保证于合同签字生效后天内完成。

4、我方保证按照本项目招标文件要求提交投标文件。

5、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人：                        （签字或盖章）

日期：          年      月      日