安徽省荣军康复医院10KV配电房及配电设备维护服务采购项目

询价通知书

采 购 人：安徽省荣军康复医院

代理机构：安庆宇屹工程咨询有限公司

二零二六年一月

安徽省荣军康复医院10KV配电房及配电设备维护服务采购项目

询价公告

安庆宇屹工程咨询有限公司受安徽省荣军康复医院委托，现对安徽省荣军康复医院10KV配电房及配电设备维护服务采购项目进行询价，欢迎具备条件的投标单位报名参与。

一、项目概况

1．项目名称：安徽省荣军康复医院10KV配电房及配电设备维护服务采购项目

2．项目地点：桐城市文昌大道

3．项目单位：安徽省荣军康复医院

4．资金来源：财政资金

5．项目预算：32000.00元

6．最高限价：32000.00元

7．服务期：一年（合同期满，经考核达到良好等级，服务质量满足甲方要求，按照“1＋1+1”模式续签，总计不超过三年，续约期间服务标准、承包价格等同本次采购服务标准。）

8．采购内容及要求：详见服务需求。

二、响应单位资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2、投标人具有合法有效的营业执照；

3、投标人未被列入失信、重大税收违法、政府采购严重违法等名单，查询以投标截止日为准；
    4、投标人提供近五年来配电设备维护业绩,附合同关键页(名称、双方、内容、日期)；

5、投标人具有承装(修、试)电力设施许可证:承修、承试类五级及以上(10kV及以下项目)资质；
    6、本项目不接受联合体投标。

三、投标保证金

本项目免收投标保证金。

四、获取询价通知书

获取询价通知书时间：2026年01月30日至2026年01月30日09时00分（北京时间）

获取询价通知书地点：安徽省荣军康复医院网站自行下载

五、报名方式

本项目实行先报名，报名时需携带：1、法定代表人授权委托书原件；2、营业执照；3、业绩合同4、资质证书等资料复印件（加盖公章）进行符合性审查。

报名截止时间：2026年01月29日16：00前，地址：桐城市昌平路文昌苑B区门面房宇屹咨询（上承地产3楼），联系电话：0556-6698168，联系人：钱工。

六、开标时间及地点

1.开标时间：2026年01月30日09时00分（北京时间）

2.地点：安庆宇屹工程咨询有限公司会议室

3.地址：桐城市昌平路文昌苑B区门面房宇屹咨询（上承地产3楼）

七、投标响应文件递交截止时间及地点

1．投标响应文件递交截止时间：2026年01月30日09时00分（北京时间）

2．投标响应文件递交地点：安庆宇屹工程咨询有限公司会议室

投标响应文件一正一副，并在密封袋上清楚地标明项目名称（备注：①资格审查部分正、副本，一起装袋密封，并在密封袋上清楚地标明“资格审查部分”；商务部分正、副本，一起装袋密封，并在密封袋上清楚地标明“商务部分”。②响应文件均须加盖实体公章，不得使用电子章代替；如盖电子章，视为无效标）。投标响应文件必须胶订或线订形式装订成册，活页装订（是指用卡条、抽杆夹、订书机等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标响应文件，作无效响应处理。

八、代理服务费：本项目代理服务费用按成交价的1.5%（不足1000元，按1000元）收取，由中标人支付。

九、公告媒介及期限：本次公告在桐城市人民政府网网站（https://www.tongcheng.gov.cn/）上发布，期限为自公告发布之日起3个工作日。

九、联系方式

1．采购人：安徽省荣军康复医院

地址：桐城市文昌大道

联系人：唐先生

联系电话：13905566005

2．代理机构：安庆宇屹工程咨询有限公司

地址：桐城市昌平路文昌苑B区门面房宇屹咨询（上承地产3楼）

联系人：钱工

电话：0556-6698168

十、其他事项说明

1．响应人编制投标响应文件、现场考察、递交投标响应文件等招标过程中所涉及的一切费用均由响应人自己承担，报价包含且不限于现场勘察、供货、运输、装卸、安装、调试、各项措施费用以及风险费用、税金等一切费用。

2．报价说明

2.1本项目最高限价：32000.00元，超过最高限价的报价无效。

2.2响应人根据项目概况及企业自身经营状况，对本次项目所要求达到的服务内容和服务要求，在保证质量和不低于成本的情况下，结合企业自身情况及管理经验，对本项目进行报价。

2.3响应人的报价应为完成本项目合同约定工作内容所发生的成本、利润、管理费、税金等费用。

2.4响应人只能有一个报价，采购人不接受任何有选择性的报价。报价表中大小写不一致的以大写为准。

2.5中标人所报价格将作为其与采购人签订本服务合同及进行费用结算的依据。

3．响应人按询价通知书规定格式和内容进行报价填报，正本一份，副本一份，一起装袋密封。正、副本内容应一致，当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的后果由响应人自行承担。所有响应文件应密封完好，封口处应加盖单位公章或法定代表人印章。不接受未按要求进行密封和标记的响应文件。

4．开标

开标将按本公告中规定的时间、地点以公开方式进行。开标会由采购人代表、投标响应单位和有关方代表参加。有效文件开标前，采购人代表应检查投标响应文件的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众启封，宣读有效投标响应人名称、投标响应文件的报价和可能的澄清、说明等关键备注文件，以及采购人认为合适的其他内容。采购人做好开标记录，记录须由有关人员签字存档备查。

5．评标

采购人负责组建评标小组。评标小组由采购人代表、技术等方面的人员组成，成员由三人或以上单数人员组成。

评标小组全面负责评标工作。依据公平、公正原则，评标小组应全面、充分地审阅投标响应文件，进行评审和比较，采用“有效最低价法”得出评审结论。完成评标后，评标小组应提出书面评标报告，并由评标小组全体成员签字。

采购人及评标小组的权利。在有充分理由的前提下，评标小组有选择或拒绝任何投标响应人中标的权利，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标响应人的权利。为此，采购人无须向受影响的投标响应人承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标响应人。

评标过程的保密性。凡属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人等，评标小组及有关工作人员自始至终均不得向投标响应人或其有关人员透露。在评标过程中，投标响应人不得通过任何单位和个人对采购人施加任何影响，否则将会导致其投标响应被拒绝。

6.定标

采购人自评标结束之日起2个工作日内公示中标候选人，公示期为1个工作日。公示期收到评标结果异议的，按相关法规处理。

7.中标通知书

采购人向中标人发出中标通知书。中标人应当在通知规定的时间、地点和采购人签订采购合同。

8.违约责任

中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

十一、签订合同

1.采购人和中标人在规定的时间地点签订本项目采购合同。

2.投标须知、中标方的投标响应文件及评标过程中有关澄清、修改文件均应作为合同的附件，同具法律效力。

3．付款方式：按年度支付。

服务需求

一、服务内容

| 防雷设施 | 1、避雷器的固定是否牢固。 2、引线连接是否良好，与邻相和杆塔构件的距离是否符合规定。 3、各部件是否锈蚀，接地端焊接处有无开裂、脱落。 |
| --- | --- |
| 接地装置 | 1、接地引下线有无丢失、断股、损伤。 2、接头接触是否良好，线夹螺栓有无松动、锈蚀。 3、接地引下线的保护管有无破损、丢失、固定是否牢靠。 4、接地体有无外露、严重腐蚀、在埋设范围内有无土方工程。 |
| 电力电缆 | 1、电缆外护层有无腐蚀、被外力破坏 2、电缆接地电阻检测，应不大于2Ω，测量对地电压，应不大于65V 3、电缆终端检查有无破损，连接处有无发热变色 4、电缆本体温度检查 5、电缆绝缘试验，电阻不小于500MΩ |
| 变压器及杆上变 | 1、变压器本体温度计完好、无破损，测温正常； 2、油位、油色正常，变压器本体、附件及各连接处无渗漏油； 3、变压器正常应为均匀的嗡嗡声音，无放电等异音； 4、变压器联接桩头有无变色，连接处有无明显松动； 5、引线无损伤、断股、烧伤痕迹，母线、导线弧垂变化明显，无挂落异物； 6、调压装置档位指示与实际档位相符；各部位无渗漏油； 7、干式变散热风机是否正常工作； 8、杆上变提供无人机巡查杆上配套设施； |
| 接地装置 | 1、接地良好，接地线、接地桩、接地锁无锈蚀、损坏现象； |
| 室外端子箱、机构箱 | 1、端子箱内清洁、门关闭严密；二次线无松脱及发热变色现象； 2、电缆二次线孔洞封堵严密，元件、电缆等标志正确、清晰； |
| 开关柜 | 1、高低压开关柜上设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置及其它信号状态指示正确，与实际运行状态一致，开关弹簧已储能； 2、开关柜内部无异常声音、异味及放电、发热现象； 3、手车开关操作处应完整可靠无损伤,地刀操作处机械联锁装置应完整可靠， 分、合指示正确 ； 4、防误闭锁装置锁具完好，闭锁可靠，机械联锁装置完整可靠； 5、各出线穿墙套管或电缆接头完好，无破损、放电、发热现象； 6、柜体封堵情况； |
| 保护屏 | 1、保护屏上各交直流开关均投入正常 2、正常运行时，装置“运行监视”灯亮 3、保护压板投、退位置正确，压接牢固，编号清晰准确 4、二次线无松脱、发热变色现象，电缆孔洞封堵严密 |
| 控制屏 | 1、控制屏上开关位置指示与实际位置一致；无异常光字牌报出 2、测量表计指示准确。运行中，电流表指示不大于间隔允许电流 3、二次线无松脱、发热变色现象，电缆孔洞封堵 |
| 直流监控屏 | 1、监控装置运行无异常 2、接线无松脱、发热变色现象，电缆孔洞封堵严密 |
| 蓄电池柜 | 1、蓄电池组接头无锈蚀，接触良好； 2、接线无松脱、发热变色现象，电缆孔洞封堵严密 3、蓄电池组有无鼓包、桩头有无铜绿现象 |
| 安全工器具 | 1、安全工器具与现场台帐核对，检查是否齐全，试验是否合格，试验标签完好，验电器是否完好并在带电设备上试验，接地线摆放位置正确 |
| 消防器材 | 1、消防器材是否齐全、合格，并做好记录； 2、灭火器气压应在合格范围内； |
| 配电房 | 1、配电室是否清洁，配电室内是否有易燃易爆物品，配电房照明是否正常； 2、配电房门窗是否关完好、关严实；空调运行情况； 3、设备区、大门口是否有塑料袋之类垃圾、草坪区是否有杂草； 4、检查电缆沟盖板及封堵是否完好；防小动物挡板是否完好、有效 5、通往室内外电缆孔、洞封堵是否完好；有无积水现象 |
| 箱式变 | 1、基础是否牢固，孔洞是否堵塞，柜体是否有湿气； 2、接地装置是否完善，联接是否牢固； 3、各项负荷是否平衡或过载，开关分合位置是否正常； 4、箱变风机是否正常工作；箱变周围是否有堆积物或易燃杂物； |
| 低压配电房 | 1、配电室是否清洁，配电室内是否有易燃易爆物品，配电房照明是否正常； 2、配电房门窗是否关完好、关严实；空调运行情况； 3、检查电缆沟盖板及封堵是否完好；防小动物挡板是否完好、有效 4、通往室内外电缆孔、洞封堵是否完好；有无积水现象 |

二、服务要求

1、设备档案：建立设备运维托管技术档案，每月向委托方提交设备运行报告，技术档案每年递交一次；
2、应急故障抢修：每年1次免费抢修服务（仅人工，不含设备和材料费用）；
3、设备检测：应委托方要求，提前与委托方沟通停电时间，对配电房内电气设备进行停电检测，并提供检测技术报告；

4、其他内服务：应委托方要求，提供服务（如：设备切换负荷、重要时段配电房保电等）。

三、其他

1、投标人须提供完整的技术方案包含：定期维护、故障应急、停电管理、应急预案(中、低）压保电能力，配合医院保障生命支持设备供电),符合行业规范与医院特殊要求。

2、具备完善的售后服务体系，并提供本地化服务承诺。

一、评审方法

| 序号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评审小组的建立 | 评审小组由采购人组建，由3名或以上单数成员组成 |
| 2 | 评审流程 | 1.评审小组先进行资格评审，资格评审通过后（三家及以上通过审查）进行商务评审；依据公平、公正原则，评审小组应全面、充分地审阅响应文件，采用“有效最低价法”（评审合格的投标响应单位报价最低的为最终中标单位。若出现两家或两家以上投标响应单位报价相同，则由采购人采取现场随机抽取的方式确定中标候选人排序。）得出评审结论。完成评标后，评审小组应提出书面评标报告，并由评审小组全体成员签字。 2.评审小组对响应文件进行资格评审，通过资格评审的报价为有效报价，未完全响应询价通知书的响应人按报价无效处理； |
| 3 | 资格评审 | 1.提供的响应文件是否完整； 2.响应人是否按询价通知书要求提供资格证明文件； 3.响应文件是否按询价通知书的要求密封； 4.响应文件是否按询价通知书的规定签署。 |
| 4 | 视为无效响应文件 | 1.报价超过最高限价； 2.资格评审未通过的响应文件； 3.不同报价人的响应文件相互混装； 4.使用伪造、变造的许可证件； 5.提供虚假的资质证照； 6.提供虚假的信用状况； 7.其他弄虚作假的行为。 |

二、投标响应文件格式

正本（副本）

项目名称

响 应 文 件

项目名称：

投标响应文件内容：      资格审查部分

投标响应人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日    期：               年           月           日

目   录

- 1、法定代表人身份证明书(原件，格式详见附件1)及法人身份证复印件

- 2、授权委托书（格式详见附件2）及被授权人身份证复印件（如授权委托参加开标会的）

- 营业执照（复印件）

- 供应商声明函

- 信誉证明材料

- 业绩

- 资质证书（复印件）

- 技术方案

- 9、承诺函

- 10、服务内容及要求响应表

- 11、其他材料

注：所有页面均须加盖公章

附件1

1、法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：

经营期限：

姓 名：                   性 别：

年 龄：                   职 务：

系                        （响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标响应人：             （盖单位章）

年   月   日

附件2

- 2、授权委托书

- （如授权委托参加开标会的）

- 本人            （姓名）系                     （单位名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义处理                      （项目名称）的投标响应文件一切事宜，其法律后果由我方承担。委托代理人无转委托权，特此委托。

- 本委托书自出具之日起生效。

委托代表身份证扫描件：

委托代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

注：本项目只允许有唯一的响应人委托代表，提供身份证扫描件。

- 投标响应人：                       （盖单位章）

- 法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

- 授权委托日期：          年     月     日

- 企业营业执照（复印件）

4、供应商声明函

### 根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》 的规定：

### 1、本单位郑重声明：我单位完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本项目所要求的资格条件：

### （1）具有独立承担民事责任的能力；

### （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

### （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

### （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

### （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，包括：我单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

### （6）我单位不在财政部门依法作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚期限内；

### （7）符合法律、行政法规规定的其他条件。

### 2、本单位郑重声明，我单位无以下不良信用记录情形：

### （1）被人民法院列入失信被执行人；

### （2）被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

### （3）被税务部门列入重大税收违法失信主体；

### （4）被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

### 本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标响应人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日

- 5、信誉证明材料

6、业绩

7、资质证书(复印件)

8、技术方案

9、承诺函

- 10、服务内容及要求响应表

项目名称：

| 序号 | 服务内容及要求 | 响应服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 详见询价通知书 | 我方完全响应询价通知书所有内容 |

投标响应人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日

- 11、其他材料

正本（副本）

项目名称

响 应 文 件

项目名称：

投标响应文件内容：          商务部分

投标响应人：                                  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日    期：               年           月           日

目  录

1、投标响应函

2、报价表

注：所有页面均须加盖公章

1、投标响应函

致：

我方已全面阅读和研究贵方询价通知书，已充分理解并掌握了本次招标的全部有关情况。同意接受询价通知书的全部内容和条件，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。根据贵方的询价通知书要求，我方兹宣布同意如下：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按询价通知书规定缴纳履约保证金（如有）和成交服务费。按本次询价通知书规定报价承诺服务。

2.我方根据本次询价通知书的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于甲方（采购人）要求的日期内完成服务，并通过甲方（采购人）验收，我方任命          同志为本项目负责人（后附项目负责人身份证复印件并加盖公章）。

3.我方已详细审核本次询价通知书，包括询价通知书附件、参考资料、更正公告或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次询价通知书，并对询价通知书各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从须知规定的投标日期起遵循本询价通知书，并在须知规定的投标有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在询价通知书规定时间内向贵方提供与招标有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7.我方同意询价通知书规定的付款方式、服务（或供货）期限。

8.我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

9.我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

10.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

投标响应人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日

2、报价表

项目名称：

| 报价（元） | 人民币小写： |
| --- | --- |
|  | 人民币大写： |
| 备注说明 |  |

投标响应人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字或盖章）

年   月   日